## Лист1
Производительность в режиме охлаждения | 22,4 кВт
Производительность в режиме обогрева | 25 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении | 5,20 кВт
Потребляемая мощность при обогреве | 5,17 кВт
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | 4,31 кВт/кВт
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | 4,84 кВт/кВт
Рабочий ток при охлаждении | 9,2 А
Рабочий ток при обогреве | 9,8 А
Электропитание | 3 фазы, 400 В, 50 Гц
Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000 м
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 165 м
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | 50/40 (выше/ниже) м
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 м
Диаметр жидкостной трубы | 12,7 (1/2) мм (дюймы)
Диаметр газовой трубы | 22,22 (7/8) мм (дюймы)
Внешний блок
Максимальный расход воздуха | 11100 м³/ч
Уровень звукового давления при охлаждении | 56 дБ(А)
Уровень звукового давления при обогреве | 58 дБ(А)
Температура наружного воздуха Охлаждение | -15 +46 °С
Температура наружного воздуха Обогрев | -20 +21 °С
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | 11200 г
Дополнительная заправка хладагента | по формуле г/м
Размер без упаковки | 1690х930х765 (В х Ш х Г), мм
Размер в упаковке | 1811х1002х847 (В х Ш х Г), мм
Вес без упаковки | 252 кг
Вес в упаковке | 273 кг
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 17